QN800系列  程序型温度控制仪

   使用说明书V1.0
首先感谢您选用千耐产品，QN系列是公司潜心研发的程序型智能温度控制仪。它是以计算机芯片作主控单元，采用多重数字滤波电路、干扰自动恢复、PID控制及自整定等功能。产品具有测量精度高、控温准确稳定，抗干扰能力强、操作简单等优点，此款仪表适应性广、性价比极高.

( 技术指标

	额定电压
	180V～240V，50Hz

	电源功耗
	(5W

	准确度等级
	0.5级

	分辨率
	1℃、0.1℃

	环境温度
	0℃～50℃         

	相对湿度
	35%～85%（无冷凝）

	接线方式
	接线端子


( 型号编制说明                                                          

         QN800-  eq \o\ad(□ □ □,　　　　　) -  □ - □   □   - □ 

　                (1)  (2) (3)    (4)   (5)   (6)     (7)   
	序 号
	名 称
	说           明

	（1）
	正面尺寸
	A：48*48   B：48*96   C：96*48    D：72*72    E：96*96     F:160*80

	（2）
	输入信号
	T:热电偶输入（K、E、J、S、B）    P:PT100      A:模拟量输入

	（3）
	电源类型
	L：线性电源     S：开关电源

	（4）
	主输出
	R：继电器   S3：固态（SSR）  A/V：模拟量输出   Y1：单相移相 

G3：三相调功全控（无中线）   GN3：三相调功全控（有中线） 
Y3：三相调压全控（无中线）   YN3：三相调压全控（有中线） 

GB3：三相调功半控            YB3：三相调压半控    

	（5）
	报警输出
	0：无报警  1：1路继电器   2：2路继电器（计时完成后吸合30秒）　　　    

	（6）
	加强功能
	0：无加强功能    1：RS485通讯

	（7）
	客户定制
	添加特殊功能时代码，其余产品无此代码


	型号
	面板尺寸
	壳体尺寸

长 * 宽 * 高
	开孔尺寸

	QN800-A
	48*48
	76*45*45
	46*46

	QN800-B
	48*96
	72*44*90
	45*91

	QN800-D
	72*72
	72*66*66
	67*67

	QN800-E
	96*96
	72*90*90
	91*91

	QN800-F
	160*80
	120*160*80
	151*76


( 开孔尺寸

第1页
( 操作面板功能说明








1. PV：显示测量值 

2. SV：显示设定值 

3. RUN：运行指示灯，亮则表示运行状态，不亮则表示停止状态
4. OUT1：加热指示灯，工作输出时亮

5. OUT2：制冷指示灯，工作输出时亮

6. AL1：报警1输出指示灯，工作输出时亮
7. AL2：报警2输出指示灯，程序运行完成后亮30秒
8. COM：通讯指示灯，通讯时亮
9.  TIME：计时时此指示灯闪烁

10. MAN：此指示灯无效  
11. PRG：程序指示灯，亮则为程序控制，不亮则为普通定值控制

12. AU：预留指示灯
13.0%-100%：当前输出量显示条，一格为10%输出

14.按键R/S：启动/停止键，长按两秒启动，再长按两秒停止

15. 按键SET：用于设定SV值、进入、退出内部菜单及切换菜单                                                                                           
16. 减键：1.调整数值变小   2.当内部参数“SS-1”为0时，长按此键5秒可直接进入自整定 
17.加减：调整数值变大   
18.按键PRG：编程键   1.单击此键进入编程模式   2.长按此键3秒可进入程序运行配置及选段运行。
( 参数类型

  注：在测量控制页面时，长按SET键3秒，出现参数代码P000（参数锁），改成“8”后，单击SET键出现其他参数代码，调好需要的数值后，长按SET键3秒退出至测控页面，参数自动储存（如需退到上一个代码时，单击一次“PRG”键，无论停在哪个代码都可长按SET键3秒退出）。 参数代码含义具体见下表格。

	参数
	名 称
	设  定
	描        述
	初 始值

	P000
	参数锁
	8、110
	8：解锁权限，出现以下参数代码（P001-P016）， 此值如果为其他数值时，不出现其他参数代码。 
110：恢复出厂设置
	0

	P001
	输入类型
	K、E、J、S、B
	根据需要选择热电偶类型
	K

	P002
	温度修正
	-90~200
	当传感器位置问题或其他影响温度的因素产生时，用于温度修正
	0

	P003
	报警模式
	0~5
	0：无报警   

1：超温吸合（当PV>SV+P004时吸合）    

2：低温吸合（当PV<SV-P005时吸合） 

3：超、低温吸合（区间内不吸合） 

   （当PV>SV+P004或PV<SV-P005时吸合） 

4：超、低温不吸合（区间内吸合） 

   （当PV<SV+P004且PV>SV-P005时吸合）

5：超温吸合回差（出现PV>SV+P004后吸合，直到PV<SV-P005后断开）
	1

	P004
	报警上限值
	-200~200
	上限偏差值设定
	10

	P005
	报警下限值
	-200~200
	下限偏差值设定
	0

	P006
	软启动
	0~4
	说明：1.继电器或固态输出时，此参数无效（无需修改） 

      2.三相全控或半控输出时，此值为软启动时间（输出量每0.1S*此值，时间递增）

      3.模拟量输出时，此值为软启动时间（输出量每0.1S*此值，时间递增） 

                    
	0

	P007
	控制模式
	0~1
	0：PID控制    1：位式控制
	0

	P008
	加热位式回差
	0~100
	当P007=1时，此参数有效，并为回差值  

例：如需温度升到700度停止加热，降至680度后再启动加热，则P007=1，P008=20。
	5

	P009
	超调抑制系数
	0~20
	此值增大时，首次加热变慢，减小温度过冲 

此值减小时，首次加热变快
	4

	P010
	控制强度系数
	0~3
	此值越大控制强度也越大
	1

	P011
	加热参数P
	0.1~最大
	加热端的比例带
	8.0

	P012
	加热参数I
	1~最大
	加热端的积分时间（再调时间）
	100

	P013
	加热参数D
	1~最大
	加热端的微分时间（预调时间）
	15

	P014
	提前控制量
	0.1~10
	提前进入控制状态   单位：度
	5.0

	P015
	加热周期HT
	1~100
	在PID控制时的一个输出周期的时间，单位为秒。
	继电器：20 

固态：101

模拟量：1

	P016
	运行开关状态
	0、1
	0：运行停止键无效    1：运行停止键有效 

注：定值恒温时（需要上电自动启动则改成0） 

    程序型时，请参照SS-2配置
	1

	P017
	模拟量输出模式
	0~3
	0：4-20mA        1：0-20mA      2：0-5V     3：0-10V
	


( 功能及程序编制键“PRG”说明 

 注：在测量控制页面时，长按“PRG”键3秒进入→单击“PRG”键循环→退出，下排的数值直接按∨，∧键修改，改好后依次单击“PRG”键，循环到测量控制页面，参数自动储存。（注：只可循环，不可退回上一个代码） 

 修改此级菜单时需要先停止运行，否则参数自动锁死，不可修改

	参数
	名 称
	设  定
	描        述
	初 始值

	F000
	输出量限幅
	0-100
	功率限幅，输出百分比。 

改成80，则最大输出量为80%
注：为程序型控制时，此值为总限幅值
	100

	SS-1
	定值恒温与程序型的切换
	0，1
	0：定值无限恒温 

1：程序型控制
	1

	SS-2
	运行方式
	0~2
	0：上电按运行键运行，程序按设置好的从头开始运行至结束，断点不保存（也不可选段运行），每次停止后再启动时从00段开始执行。

1：上电按运行键，按设置好的程序运行，保存断电时的断点，来电后不需要按启动键自动运行未完成的段，可选段运行（断电运行键记忆）
2：上电按运行键，按设置好的程序运行，保存断电时的断点，来电后需要按启动键后自动运行未完成的段，可选段运行 （断电运行键复位）

	2

	TAG
	温度优先的温度偏差设置
	8~上限
	1. 升温段时，PV小于SV-TAG值时不走时，等待温度上去后继续走时 

2. 降温段时，PV大于SV+TAG值时不走时，

3.恒温段时，PV在SV±TAG值外不走时。 

	8

	D-**
	当前运行段号
	根据设置的程序段数而定
	1. 运行过程中：上排显示当前已运行至的段号，下排显示当段的所剩余的时间（段内倒计时，单位分钟） 

2. 在停止运行的状态下可以选段来运行，直至运行到终点
	0

	T-CF
	优先选择（时间或温度）
	0，1
	0：时间优先 （不管温度，按设定的时间处理）

1：温度优先（温度匹配后走时）
	0


 断点再次启动时的补充说明：1.恒温段时，从本段起始点开始计时，

2.升温段时，当前温度低于本段温度时，从本段的起始点开始运行，当前温度高于下段温度时，从下一段起始点开始运行当前温度处于两段温度之间的，以当前温度所匹配的时间点开始运行。

3.降温段时，当前温度高于本段温度时，从本段的起始点开始运行，当前温度低于下段温度时，从下一段起始点开始运行当前温度处于两段温度之间的，以当前温度所匹配的时间点开始运行
第2页










PRG





AU





MAN





OUT1





TIME





OUT2





PV





RUN





AL2





AL1





COM





ɷ





∨





SV





PRG





MAN





∧





AT





SET





0%





100%











R/S








