QN600系列  智能温度控制仪
   使用说明书V1.0
首先感谢您选用千耐产品，QN系列是公司潜心研发的程序型智能温度控制仪。它是以计算机芯片作主控单元，采用多重数字滤波电路、干扰自动恢复、PID控制及自整定等功能。产品具有测量精度高、控温准确稳定，抗干扰能力强、操作简单等优点，此款仪表适应性广、性价比极高.

( 技术指标

	额定电压
	180V～240V，50Hz

	电源功耗
	(5W

	准确度等级
	0.5级

	分辨率
	1℃、0.1℃

	环境温度
	0℃～50℃         

	相对湿度
	35%～85%（无冷凝）

	接线方式
	接线端子


( 型号编制说明                                                          

         QN600-  eq \o\ad(□ □ □,　　　　　) -  □ - □   □   - □ 

　                (1)  (2) (3)    (4)   (5)   (6)     (7)   
	序 号
	名 称
	说           明

	（1）
	正面尺寸
	A：48*48   B：48*96   C：96*48    D：72*72    E：96*96     F:160*80

	（2）
	输入信号
	T:热电偶输入（K、E、J、S、B）    P:PT100      A:模拟量输入

	（3）
	电源类型
	L：线性电源     S：开关电源

	（4）
	主输出
	R：继电器   S3：固态（SSR）  A/V：模拟量输出   Y1：单相移相 

G3：三相调功全控（无中线）   GN3：三相调功全控（有中线） 
Y3：三相调压全控（无中线）   YN3：三相调压全控（有中线） 

GB3：三相调功半控            YB3：三相调压半控    

	（5）
	报警输出
	0：无报警  1：1路继电器   2：2路继电器（计时完成后吸合30秒）　　　    

	（6）
	加强功能
	0：无加强功能    1：RS485通讯

	（7）
	客户定制
	添加特殊功能时代码，其余产品无此代码


	型号
	面板尺寸
	壳体尺寸

长 * 宽 * 高
	开孔尺寸

	QN600-A
	48*48
	76*45*45
	46*46

	QN600-B
	48*96
	72*44*90
	45*91

	QN600-D
	72*72
	72*66*66
	67*67

	QN600-E
	96*96
	72*90*90
	91*91

	QN600-F
	160*80
	120*160*80
	151*76


( 开孔尺寸

( 操作面板功能说明






1. PV：显示测量值 

2. SV：显示设定值 

3. RUN：运行指示灯，亮则表示运行状态，不亮则表示停止状态
4. OUT1：加热指示灯，工作输出时亮
5. AL1：报警1输出指示灯，工作输出时亮
6. AL2：报警2输出指示灯，程序运行完成后亮30秒 
7. OC：进入保温计时时此灯亮
8.  按键R/S：启动/停止键，长按两秒启动，再长按两秒停止

9.  按键SET：用于设定SV值、进入、退出内部菜单及切换菜单                                                                                           
10.  减键：1.调整数值变小   2.当内部参数“SS-1”为0时，长按此键5秒可直接进入自整定 
11.  加减：调整数值变大   
12. 按键PRG：单击此键出现限幅、设置保温时间、查看保温时间等功能，详见功能键“PRG”说明 
( 参数类型

  注：在测量控制页面时，长按SET键3秒，出现参数代码P000（参数锁），改成“8”后，单击SET键出现其他参数代码，调好需要的数值后，长按SET键3秒退出至测控页面，参数自动储存（如需退到上一个代码时，单击一次“PRG”键，无论停在哪个代码都可长按SET键3秒退出）。 参数代码含义具体见下表格。

	参数
	名 称
	设  定
	描        述
	初 始值

	P000
	参数锁
	8、110
	8：解锁权限，出现以下参数代码（P001-P016）， 此值如果为其他数值时，不出现其他参数代码。 
110：恢复出厂设置
	0

	P001
	输入类型
	K、E、J、S、B
	根据需要选择热电偶类型
	K

	P002
	温度修正
	-90~200
	当传感器位置问题或其他影响温度的因素产生时，用于温度修正
	0

	P003
	报警模式
	0~5
	0：无报警   

1：超温吸合（当PV>SV+P004时吸合）    

2：低温吸合（当PV<SV-P005时吸合） 

3：超、低温吸合（区间内不吸合） 

   （当PV>SV+P004或PV<SV-P005时吸合） 

4：超、低温不吸合（区间内吸合） 

   （当PV<SV+P004且PV>SV-P005时吸合）

5：超温吸合回差（出现PV>SV+P004后吸合，直到PV<SV-P005后断开）
	1

	P004
	报警上限值
	-200~200
	上限偏差值设定
	10

	P005
	报警下限值
	-200~200
	下限偏差值设定
	0

	P006
	软启动
	0~4
	说明：1.继电器或固态输出时，此参数无效（无需修改） 

      2.三相全控或半控输出时，此值为软启动时间（输出量每0.1S*此值，时间递增）

      3.模拟量输出时，此值为软启动时间（输出量每0.1S*此值，时间递增） 

                    
	0

	P007
	控制模式
	0~1
	0：PID控制    1：位式控制
	0

	P008
	加热位式回差
	0~100
	当P007=1时，此参数有效，并为回差值  

例：如需温度升到700度停止加热，降至680度后再启动加热，则P007=1，P008=20。
	5

	P009
	超调抑制系数
	0~20
	此值增大时，首次加热变慢，减小温度过冲 

此值减小时，首次加热变快
	4

	P010
	控制强度系数
	0~3
	此值越大控制强度也越大
	1

	P011
	加热参数P
	0.1~最大
	加热端的比例带
	10.0

	P012
	加热参数I
	1~最大
	加热端的积分时间（再调时间）
	100

	P013
	加热参数D
	1~最大
	加热端的微分时间（预调时间）
	20

	P014
	提前控制量
	0.1~10
	提前进入控制状态   单位：度
	5.0

	P015
	加热周期HT
	1~100
	在PID控制时的一个输出周期的时间，单位为秒。
	继电器：20 

固态：101

模拟量：1

	P016
	运行开关状态
	0~2
	0：运行停止键无效    1：运行停止键有效    2：运行键记忆
	2


( 功能键“PRG”说明 

注：在测量控制页面时，单击“PRG”键，进入→循环→退出，下排的数值直接按∨，∧键修改，改好后单击“PRG”键，循环到测量控制页面，参数自动储存。（注：以下5个参数代码，只可循环，不可退回上一个代码） 
	参数
	名 称
	设  定
	描        述
	初 始值

	F000
	输出量限幅
	0-100
	功率限幅，输出百分比。 

改成80，则最大输出量为80%
	100

	T  0
	保温时间设置
	0-9999，单位（分钟）
	1. 此值为0时，则为升到温度后无限恒温 

2. 此值≠0时，则为保温时间，单位为分钟 
3. 例如此值为60，则温度升到后开始计时，60分钟后自动关断加热输出，等待下次重新启动
	0

	AH1
	上限偏差
	-200~200
	就是参数P004，为了方便操作，根据报警模式自动出现或隐藏
	10

	AL1
	下限偏差
	-200~200
	就是参数P005，为了方便操作，根据报警模式自动出现或隐藏
	0

	TT 0
	当前时间
	只可查看
	已保温的时间，单位（分钟）
	0


( 自整定功能说明

当控制温度有波动时，可以执行自整定操作。正常控温状态下，长按∨键5秒后松手，上排PV值闪烁，等其两个周期后自动不闪烁，则整定完毕，系统自动生成匹配此设备的PID参数。（如过程中想终止，则改变一次设定值即可）。

[image: image1.wmf]AT开始

AT结束

AT计算

SV

PV

ON

ON

OFF

OFF

PID控制�

ON-OFF控制


( 报警代码说明
	错误显示
	代码意义
	排除故障
	备注

	Err2
	超量程下限
	检查热电偶线是否接反
	上排数码管（PV） 

闪烁显示

	Err3
	超量程上限
	检查热电偶线是否断开
	


                                                                                                                 常州千耐电子有限公司                                     地址：江苏省常州市新北区天安工业村A加6楼 1-5轴                                    销售热线：13906117732
售后服务：13775043032









OC














AL2





OUT1





PV





RUN





AL1











ɷ





∨





SV





PRG





MAN





∧





AT





SET

















R/S








_1234567890.dwg

