QN600系列  智能温度控制仪

使用说明书V1.0

首先感谢您选用千耐产品，QN系列是公司潜心研发的普及型智能温度控制仪。它是以计算机芯片作主控单元，采用多重数字滤波电路、干扰自动恢复、PID控制及自整定等功能。产品具有测量精度高、控温准确稳定，抗干扰能力强、操作简单等优点，此款仪表适应性广、性价比极高.

( 技术指标

| 额定电压 | 180V～240V，50Hz |
| --- | --- |
| 电源功耗 | (5W |
| 准确度等级 | 0.5级 |
| 分辨率 | 1℃、0.1℃ |
| 环境温度 | 0℃～50℃ |
| 相对湿度 | 35%～85%（无冷凝） |
| 接线方式 | 接线端子 |

( 型号编制说明

QN600-  -  □ - □   □   - □

(1)  (2) (3)    (4)   (5)   (6)     (7)

| 序 号 | 名 称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| （1） | 正面尺寸 | A：48*48 B：48*96 C：96*48 D：72*72 E：96*96 F:160*80 |
| （2） | 输入信号 | T:热电偶输入（K、E、S、B） A:模拟量输入 |
| （3） | 电源类型 | L：线性电源 S：开关电源 |
| （4） | 主输出 | R：继电器 S3：固态（SSR） A/V：模拟量输出 Y1：单相移相 G3：三相调功全控（无中线） GN3：三相调功全控（有中线） Y3：三相调压全控（无中线） YN3：三相调压全控（有中线） GB3：三相调功半控 YB3：三相调压半控 |
| （5） | 报警输出 | 0：无报警 1：1路继电器 2：2路继电器（计时完成后吸合30秒） |
| （6） | 加强功能 | 0：无加强功能 1：RS485通讯 |
| （7） | 客户定制 | 添加特殊功能时代码，其余产品无此代码 |

| 型号 | 面板尺寸 | 壳体尺寸 长 * 宽 * 高 | 开孔尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| QN600-A | 48*48 | 76*45*45 | 46*46 |
| QN600-B | 48*96 | 72*44*90 | 45*91 |
| QN600-D | 72*72 | 72*66*66 | 67*67 |
| QN600-E | 96*96 | 72*90*90 | 91*91 |
| QN600-F | 160*80 | 120*160*80 | 151*76 |

( 开孔尺寸

( 接线说明

具体按仪表上接线图为准

继电器触点：—/—

固态（SSR）：V+   V-

模拟量：电流mA+  mA-  或者   电压V+   V-

单相可控硅：G1 K1  G2  K2   （如果接线图上没有K1、K2的话则只需接G1、G2即可）

三相全控可控硅：G1 G2   G1 G2    G1 G2

三相半控可控硅：A   B   C   KA   GA   KB   GB    KC   GC

( 操作面板功能说明

- PV：显示测量值

- SV：显示设定值

- OUT2：制冷指示灯

- INFO：到温计时指示灯，开始计时时此灯闪烁

- OUT1：加热指示灯，工作输出时亮

- ALM2：报警2输出指示灯，工作输出时亮，计时完成后亮30秒

- ALM1：报警1输出指示灯，工作输出时亮

- RUN/STOP：启动/停止指示灯，亮表示启动

9.  启动/停止按键：长按两秒启动，或长按两秒停止

10. 功能键：可调功率限幅、恒温计时等

11. 加键：1.调整数值变大  2.长按此键5秒，可直接进入手动输出模式，如需退出按SET键3秒

12. 减键：1.调整数值变小  2.自整定快捷键

13. SET键：设定SV值、进入、退出内部菜单及切换菜单

( 参数类型

注  ：在测量控制页面时，长按SET键3秒，出现参数代码P000（参数锁），改成“8”后，单击SET键出现其他参数代码，调好需要的数值后，长按SET键3秒退出至测控页面，参数自动储存（如需退到上一个代码时，单击一次“INFO”键，无论停在哪个代码都可长按SET键3秒退出）。 参数代码含义具体见下表格。

| 参数 | 名 称 | 设 定 | 描 述 | 初 始值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P000 | 参数锁 | 8、110 | 8：解锁权限，出现以下参数代码（P001-P016）， 此值如果为其他数值时，不出现其他参数代码。 110：恢复出厂设置 | 0 |
| P001 | 输入类型 | K、E、J、S、B | 根据需要选择热电偶类型 | K |
| P002 | 温度修正 | -90~200 | 当传感器位置问题或其他影响温度的因素产生时，用于温度修正 | 0 |
| P003 | 报警模式 | 0~5 | 0：无报警 1：超温吸合（当PV>SV+P004时吸合） 2：低温吸合（当PV<SV-P005时吸合） 3：超、低温吸合（区间内不吸合） （当PV>SV+P004或PV<SV-P005时吸合） 4：超、低温不吸合（区间内吸合） （当PV<SV+P004且PV>SV-P005时吸合） 5：超温吸合回差（出现PV>SV+P004后吸合，直到PV<SV-P005后断开） | 1 |
| P004 | 报警上限值 | -200~200 | 上限偏差值设定 | 10 |
| P005 | 报警下限值 | -200~200 | 下限偏差值设定 | 0 |
| P006 | 模拟量输出模式 | 根据输出方式而定 | 说明：1.继电器或固态输出时，此参数无效（无需修改） 2.三相全控或半控输出时，此值为软启动时间（输出量每0.1S*此值，时间递增） 3.模拟量输出时，0：4-20mA 1：0-20mA 2：0-5V 3：0-10V 4：1-5V | 0 |
| P007 | 控制模式 | 0~1 | 0：PID控制 1：位式控制 | 0 |
| P008 | 加热位式回差 | 0~100 | 当P007=1时，此参数有效，并为回差值 例：如需温度升到700度停止加热，降至680度后再启动加热，则P007=1，P008=20。 | 5 |
| P009 | 超调抑制系数 | 0~20 | 此值增大时，首次加热变慢，减小温度过冲 此值减小时，首次加热变快 | 4 |
| P010 | 控制强度系数 | 0~3 | 此值越大控制强度也越大 | 1 |
| P011 | 加热参数P | 0.1~最大 | 加热端的比例带 | 8.0 |
| P012 | 加热参数I | 1~最大 | 加热端的积分时间（再调时间） | 100 |
| P013 | 加热参数D | 1~最大 | 加热端的微分时间（预调时间） | 15 |
| P014 | 提前控制量 | 0.1~10 | 提前进入控制状态 单位：度 | 5.0 |
| P015 | 加热周期HT | 1~100 | 在PID控制时的一个输出周期的时间，单位为秒。 | 继电器：20 固态：101 模拟量：1 |
| P016 | 运行开关状态 | 0~2 | 0：运行停止键无效 1：运行停止键有效 2：运行键记忆 | 2 |

( 功能键“INFO”说明

注：在测量控制页面时，单击“INFO”键，进入→循环→退出，下排的数值直接按∨，∧键修改，改好后按“INFO”键，循环到测量控制页面，参数自动储存。（注：以下5个参数代码，只可循环，不可退回上一个代码）

| 参数 | 名 称 | 设 定 | 描 述 | 初 始值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F000 | 输出量限幅 | 0-100 | 功率限幅，输出百分比。 改成80，则最大输出量为80% | 100 |
| T 0 | 保温时间设置 | 0-9999，单位（分钟） | 此值为0时，则为升到温度后无限恒温 此值≠0时，则为保温时间，单位为分钟 例如此值为60，则温度升到后开始计时，60分钟后自动关断加热输出，等待下次重新启动 | 0 |
| AH1 | 上限偏差 | -200~200 | 就是参数P004，为了方便操作，根据报警模式自动出现或隐藏 | 10 |
| AL1 | 下限偏差 | -200~200 | 就是参数P005，为了方便操作，根据报警模式自动出现或隐藏 | 0 |
| TT 0 | 当前时间 | 只可查看 | 已保温的时间，单位（分钟） | 0 |

( 自整定功能说明

当控制温度有波动时，可以执行自整定操作。正常控温状态下，长按∨键5秒后松手，上排PV值闪烁，等其两个周期后自动不闪烁，则整定完毕，系统自动生成匹配此设备的PID参数。（如过程中想终止，则改变一次设定值即可）。

( 报警代码说明

| 错误显示 | 代码意义 | 排除故障 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Err2 | 超量程下限 | 检查热电偶线是否接反 | 上排数码管（PV） 闪烁显示 |
| Err3 | 超量程上限 | 检查热电偶线是否断开 |  |
| H-OK | 保温时间到了，加热完成 | 运行键重新启动即可 |  |

常州千耐电子有限公司                                     地址：江苏省常州市新北区天安工业村A加6楼 1-5轴                                    销售热线：13906117732

售后服务：13775043032

# Text boxes

④

①

③

⑤

⑥

⑦

OUT2

⑧

INF0

PV

OUT1

ALM2

ALM1

⑨

RUN/STOP

ὠ

SV

∧

∨

INFOO

SET

②

⑾

⑿

⑩

⒀