®

三相限流触发器使用说明

首先感谢您选用常州千耐电子产品，TR系列是千耐电子潜心研发的普及型触发模块。专门适用于感性负载控制，以32位ARM芯片做主控单元对负载进行限流控制，内置标准5A互感器，只需输入当前负载的互感器匝数比，即可实时测量当前负载使用电流值。

- 支持多种模拟量输入方式

- 支持缺相保护检测

- 支持负载断开检测

- 可设置上下限电流报警

- 支持软启动

- 支持真有效值/平均值切换

- 脉冲变压器隔离触发

- 支持负载220/380v 控制

- 支持软启动

地    址：江苏省常州市新北区天安工业村A加6楼

销售热线：139 0611 7732

技术热线：137 7504 3032

技术指标

| 额定电压 | AC180V～240V，50Hz； |
| --- | --- |
| 输入规格 | 0～5V、1～5V、0～10V、0～10mA、0～20mA、4～20mA |
| 移相范围 | ≤175 度 |
| 触发方式 | 变压器触发 |
| 环境温度 | 0℃～50℃ |

三相触发器选型

TRK3 - □ - □□□□

- ②③④⑤

| 序 号 | 名 称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ① | 安装方式 | A:导轨式安装 B:面板式安装 |
| ② | 输入信号 | 0:0-20mA 1:0-10mA 2:4-20mA 3:0-5V 4:0-10V 5:1-5V |
| ③ | 控制方式 | 0：三相调压（无中线） 1: 三相调功（无中线） 2：三相调压（有中线） 3: 三相调功（有中线） 4：三相半控调压（无中线） 5：三相半控调功（无中线） 6：三相调压限流（无中线） |
| ④ | 电位器 | 0：不支持 1：支持 |
| ⑤ | 显示方式 | 0：无显示 1：有显示 |

安装尺寸

w 11CM

h 6CM

l 15.5CM

显示、按键 说明

- 正常接好线后开机，窗口显示模块当前输出量（如果有异常则显示对应的 错误代码）

- 按键A/M：单击此键循环显示当前A、B、C三相电流值与当前输出量。

- SET键：长按此键3秒，进入内部参数设置，进入后单击此键切换下一个参数代码，修改好后长按此键3秒可退出并保存。

- 上键：数值增加键

- 下键：数值减少键

- Z/E键：在内部参数修改时，可退回至上一个参数代码。

内部参数说明

| C060 | 互感器前后级匝数比，C060表示互感器是300/5的，C040表示200/5 |
| --- | --- |
| L150 | 电流限幅值，L150表示最高输出限制150A |
| t005 | 软启动， t 005值越大输出量释放越慢（单位20ms） |
| P002 | P001平均值电流 ，P002真有效值电流 |
| LCK0 | 参数锁，LOCK=8时，才会释放以下参数代码，否则不出现 |
| E050 | 最低下限输出量E***，用法见“逻辑动作”注释 |
| K000 | 此参数无意义（预留） |
| J020 | 下限电流J***，用法见“逻辑动作”注释 |
| W400 | 上限电流W***，用法见“逻辑动作”注释 |
| P060 | 控制参数P（厂家专用） |
| I999 | 控制参数I（厂家专用） |
| A000 | A相电流修正参数：此模块与电流表实际测量不一致时修改，100为基准，电流表电流=此模块电流*此系数 |
| B000 | B相电流修正参数 |
| C000 | C相电流修正参数 |
| N--0 | 0.无中心线 1.有中心线 |
| o050 | 三相电流不平衡报警，偏差值 |

逻辑动作：

- 当前测量电流 > Wxxx（上限电流），检测到过流标志，则断开加热输出。

- 当前输出量 > Exxx时，当前测量电流 < Jxxx（下限电流）检测到负载断开标志。

参考接线

报警指示信息：

| Err1 | 4-20mA输入信号低于（小于3mA） |
| --- | --- |
| Err2 | 检测负载断开 |
| Err3 | 负载过流，大于内部参数w值 |
| Err4 | 缺相，三相任意一根相线没有接入 |
| ErrA, Errb, ErrC | 某相电流偏低报警 |